中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司

中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站改建项目竣工环境保护验收意见

2024年2月3日，中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司组织了中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站改建项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司、监测单位--山东天衡检测有限公司的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司

建设单位：中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司

建设地点：山东省菏泽市成武县伯乐大街东段路北

建设性质：改建

建设内容：项目实际总投资1263万元，其中环保投资15万元，总占地面积3952.95m2，主要建设建设3台30m3汽油SF双层储罐（92#汽油储罐、95#汽油储罐、98#汽油储罐）、1台四枪四油品潜油泵型加油机、3台双枪双油品潜油泵型加油机，1座新型刚罩棚、两层站房等以及辅助设施等

（二）建设过程及环保审批情况

本项目《中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站改建项目环境影响报告表》由菏泽泰诺环境科技有限公司编制，并取得成武县行政审批服务局对《关于中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司成武六零一加油站改建项目环境影响报告表的批复》（成行环审[2021]37号）。

（三）投资情况

本项目实际总投资1263万元，其中环保投资15万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站改建项目环境影响报告表》中的建设内容，主要包括建设3台30m3汽油SF双层储罐（92#汽油储罐、95#汽油储罐、98#汽油储罐）、1台四枪四油品潜油泵型加油机、3台双枪双油品潜油泵型加油机，1座新型刚罩棚、两层站房等以及辅助设施。

二、工程变动情况

- 与环评报告和批复比对，项目实际储罐总容积与环评一致。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号）的规定，验收组认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目废气包括卸油废气、油罐储油废气、加油废气以及车辆尾气。废气经三级油气回收系统回收无组织排放；来往加油车辆产生的汽车尾气企业加强管理，减少废气排放。

（二）废水

职工以及外来加油人员产生的生活污水进入化粪池进行处理后用于厂区绿化，不外排。

（三）噪声

该项目选用低噪声设备，对加油泵等设备采用减震措施，设置减速标识，规范站内交通组织及管理。

（四）固体废物

生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）其他环境保护设施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为913717237433869791001Q。

四、环境保护设施调试效果

建设单位出具的《中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站改建项目竣工环境保护验收报告》（监测单位：山东天衡检测有限公司）的监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

验收监测期间（2024.1.2、2024.1.3），中国石化销售股份有限公司山东菏泽成武六零一加油站正常运营，满足竣工环保验收监测工况的要求。

2、废水

主要废水为地面清洗废水生活污水。生活污水经化粪池预处理、地面冲洗废水经隔油池预处理后排入市政污水管网，最后进入成武县污水处理厂，经成武县污水处理厂深度处理后最终排入乐成河。

3、废气

验收监测期间，油气回收系统密闭性压力监测值大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2规定的最小剩余压力限值。加油油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1规定的最大压力限值。各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值小于等于2.5g/m3检测检测符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表4的要求。目厂界无组织非甲烷总烃满足执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》无组织废气需满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表 3中油气浓度无组织排放限值要求及《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2中标准限值要求。非甲烷总烃（2.0mg/m3）

根据检测结果可知，能够满足达标排放的要求。

4、厂界噪声

验收监测期间，厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为50.8～59.1dB(A)，夜间噪声值范围为43.3～46.6dB(A)检测结果达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类及4类标准限值要求。

5、固体废物

本项目固体废物均得到妥善处置。生活垃圾由环卫部门定期清运；清罐废渣暂存暂存间，委托有资质单位定期处理；含油吸油毡统一收集危废暂存间，委托有资质单位定期处理；隔油池废油和污泥统一收集危废暂存间，委托有资质单位定期处理。

(二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

项目废水不外排。

2、废气治理设施

根据检测结果可知，无组织废气能够满足达标排放的要求。

3、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求进行建设，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司

2024年2月3日